OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

„Dostawa stacji do zmiękczania wody”

Nr sprawy: ZS.271/2/2014
Numer ogłoszenia: 27486 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. , Lubków 63, 59-720 Raciborowice, woj. dolnośląskie, tel. 75 738 93 43, faks 75 731 00 50.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa stacji do zmiękczania wody.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest - dostawa fabrycznie nowej stacji do zmiękczania wody z montażem, rozruchem                 o wydajności = 40 m3-h w istniejącej stacji uzdatniania wody. - dostawa stacji selektywnej wymiany jonowej dwu kolumnowej, wypełnionej złożem jonowowymiennym, regenerowane solanką - 1 kpl - dobór, dostawa i montaż fabrycznie nowej sprężarki powietrza do sterowania zaworami pneumatycznymi - 1 kpl i procesami technologicznymi. 2. Opis przedmiotu zamówienia                                 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń, który obejmuje rozruch w zakresie dostarczonych urządzeń, uzyskanie efektów określonych poniżej, szkolenie personelu obsługi stacji, przygotowanie i przekazanie dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi - 2 szt., potwierdzenia badaniami laboratoryjnymi twardości ogólnej. 2. Dostawa obejmuje: a) 2 zbiorniki wypełnione wymiennikiem jonowowymiennym regenerowanym solanką. Zbiorniki wykonane ze stali              o gr. 5mm na zewnątrz i wewnątrz pokryte odpornym na korozję polietylenem. Wewnętrzna powłoka musi posiadać atest PZH. Powłoki wykonane z polietylenu nakładanego zanurzeniowo na gorąco oraz spełniać klasę korozyjności C5-M. Oferowane wypełnienia masy filtracyjne muszą posiadać atest PZH. Każda z kolumn wymiennika jonitowego musi posiadać osobną głowicę biorącą udział                        w procesie regeneracji. (Proszę podać typ wymiennika jonowego oraz producenta). Zbiorniki wyposażone między innymi w zawory zwrotne, sterowniki, zawory odcinające, proporcjonalnego mieszania, manometry, niezbędny rurarz, elementy sterowania pracą układu. Zbiornik musi posiadać w dennicy górnej otwór kontrolny o średnicy min. 40cm skręcony na śruby. - średnica pojedynczego zbiornika 800mm, wysokość 1925mm, - wymiary zestawu (duplex): - A - długość zestawu - 2 180mm - B - szerokość zestawu - 950mm - H - wysokość zestawu - 2 075mm dopuszczalna różnica zestawu plus-minus 15mm b) 2 pięciocyklowe zawory z syntetycznego materiału do prowadzenia automatycznej regeneracji po 1 na każdy zbiornik, c) Kompletny system rur z PCV z pneumatycznymi sterowanymi bezawaryjnymi zaworami odcinającymi na wlocie i wylocie każdego zbiornika                           d) Manometry 0-10 bar na wlocie i wylocie e) Wodomierz impulsowy f) Zbiornik solankowy wykonany      z polietylenu, kompletny z pokrywą i osprzętem o V- min. 900 L

g) Rama wykonana ze stali i pokryta odpornym na korozję polietylenem h) Redukcja twardości ogólnej przy przepływie 23m3-h z obecnej twardości 440mg-L do max. 10mg-L. Zakres obejmuje również włączenie się do istniejącej instalacji w stacji uzdatniania wody, uzyskanie efektów redukcji potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi. i) Szafa zasilająco sterownicza PLC - 1 szt., sterująca pracą zaworów oraz pracą stacji. j) Zabudowa siatkowego filtra zabezpieczającego stację zmiękczania wody. Dane techniczne: - Przepływ nominalny jednego zbiornika min. 23m3-h - Spadek ciśnienia w temperaturze 10stopniC max. 1.1 bar - Czas regeneracji max. 91 min. - Ciśnienie robocze 3-6 bar - Zasilanie elektryczne 230V-50Hz Parametry wody surowej: - pH 7,3 - twardość ogólna CaCO3 440mg-L - zasadowość ogólna 5,65mmal-L - żelazo ogólne większe 0,02mg-L - mangan większe 0,04mg-L - wapń 144mg-L - magnez 19,4mg-L - przewodowość elektrolityczna 885 cm Opis technologiczny Woda surowa w ilości 40m3-h podawana będzie bezpośrednio na stację zmiękczania wody o ciśnieniu na wylocie 3-6 bar. Wymagane jest zmiękczenie strumienia wody 23m3-h w celu uzyskania parametrów 200-220mg CaCO3 w ilości 40m3-h. Zawory sterowane są poprzez szafę PLC, która steruje również pracą filtrów. Podczas regeneracji jednego zbiornika, drugi produkuje zwiększoną wodę..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.91.23.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 1 dostawę z montażem stacji do zmiękczania wody w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zatrudnia co najmniej 2 techników serwisu.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej wartości oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (ZAŁĄCZNIK NR 1) 2) Dokumenty określające parametry techniczne przedmiotu zamówienia - urządzeń (Typ, nazwa własna, producent, karty katalogowe urządzeń) 3) Wykaz warsztatów serwisowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. Lubków 63, 59-720 Raciborowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2014 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. Lubków 63, 59-720 Raciborowice Pokój nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie