Załącznik nr 9

JERZY  JAROSZ

Rakowice Wielkie 48 F/4,  59 –600  Lwówek Śl.

Tel. ( 075 ) 782 26-93, tel. kom. 0608-127-485

na wykonanie odwiertu poszukiwawczego za wodą

w utworów  triasowych – pstrego piaskowca

Miejscowość:		WARTOWICE – działka 181/2

Gmina:			Warta Bolesławiecka

Powiat:			B o l e s ł a w i e c

Województwo:		dolnośląskie

Zlewnia:                          rz. Bobr

Inwestor:    Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej

z/s w Lubkowie,  Lubków  63,  59-720  Raciborowice

Opracowali:						      Właściciel Zakładu:

Jan Palamar                                                       inż.  Jerzy  Jarosz

Jerzy Jarosz

Elżbieta  Jarosz

nr up. V-1510

Projekt do zatwierdzenia przedstawia:

Lwówek Śląski – lipiec 2007r

I.    S P I S    T R E Ś C I

- Podstawa i cel  opracowania

- Dotychczasowe prace i badania

- Charakterystyka terenu badań

  - Położenie, morfologia i hydrografia

  - Budowa geologiczna

  - Warunki hydrogeologiczne

- Jakość wody

- Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót

- Opis rozwiązania postawionego zadania geologicznego

  - Uzasadnienie konieczności wykonania otworu

  - Wykonanie i konstrukcja otworu nr 2

  - Sposób zamykania horyzontów wodonośnych,

  - Sposób i miejsce odprowadzenie wód z pompowania otworu

  - Opróbowanie otworu i sposób postępowania z próbami

  - Prace hydrogeologiczne

  - Prace geodezyjne

  - Zakres badań laboratoryjnych

  - Rodzaj dokumentacji wynikowej

  - Określenie kolejności wykonania robót

  - Harmonogram prac

- Określenie oddziaływania obiektu na środowisko

- Wnioski i zalecenia

- Materiały wykorzystane do opracowania

II.   S P I S    Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

- Mapa lokalizacyjna w skali 1 : 25 000				-  zał. nr 1

- Mapa  ewidencji gruntów + informacja o stanie władania		 - zał. nr 2

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 1000		         -  zał. nr 3

- Projekt geologiczno – techniczny otworu				-  zał. nr 4

- Wycinek mapy geologicznej – arkusz Iwiny				-  zał. nr 5

- Kopie kart otworów nr 1 i 1a						 - zał. nr 6

- Zawiadomienie o przyjęciu dokumentacji geologicznej               - zał. nr 7

- Wyniki analiz wody 							 - zał. nr 8

1.  Podstawa i cel opracowania

Niniejszy „Projekt” opracowano na zlecenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  w  Warcie  Bolesławieckiej  z/s  w  Lubkowie,  Lubków   63,  59-720  Raciborowice,  a jego celem jest stworzenie podstaw formalno-prawnych  do uzyskania  decyzji zezwalającej  na wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą  dla potrzeb zaopatrzenia w wodę wsi Iwiny i Lubków,  gmina Warta Bolesławiecka.

Inwestorem prac i robót geologicznych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  w  Warcie  Bolesławieckiej  z/s  w  Lubkowie,  Lubków   63,  59-720  Raciborowice,

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska  z  dnia 19  grudnia  2001r.   w  sprawie  projektów  prac  geologicznych ( Dz.U. nr 153, poz. 1777 ).

Określone   przez   Zamawiającego   zapotrzebowanie  wody  wynosi  20,0 m3/h.

2.  Dotychczasowe prace i badania

W  rejonie projektowanych prac poszukiwawczych za wodą,  we  wrześniu  2002r,  wykonane zostały dwa otwory wiertnicze ( nr 1 i 1a ). Otwory te zagospodarowane jako studnie głębinowe znajdują się w odległości ok. 120 i 300 m na północ od  terenu poszukiwań. Studnie stanowią ujęcie wody dla wsi Wartowice. Inwestorem prac był również Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej.

3.  Charakterystyka  terenu badań

  - Położenie, morfologia i hydrografia

Obszar projektowanych robót geologicznych pod względem administracyjnym znajduje się na terenie wsi Wartowice,  gmina Warta Bolesławiecka, powiat bolesławiecki,  województwo dolnośląskie.

Przedmiotowa  działka  położona  jest  w  północnej  części wsi  przy drodze do

Warty Bolesławieckiej. Jest to działka  nr 181/2, o powierzchni 0,28 ha,  której  właścicielem jest  Pani  Aniela Członka zamieszkała we wsi Wartowice.

Pod względem morfologicznym /wg podziału Kondrackiego/ omawiany obszar znajduje się w zachodniej części zwanej Pogórza Bolesławieckiego należącego do Pogórza Kaczawskiego.

Pod względem geomorfologicznym teren badań położony jest  w obrębie Przedgórza Sudeckiego, w jego północno – zachodnim fragmencie o nazwie Niecka  Zewnętrznosudecka i stanowi fragment Niecki Grodzieckiej.

Niecka Grodziecka jest jednostką geologiczną o rozciągłości: NW – SE na przestrzeni ok. 20 km, przy średniej szerokości ok. 6 km.

Os niecki zanurza się w kierunku północno – zachodnim, zaś upad warstw w rejonie projektowanego odwiertu  ma kierunek południowo – zachodni.

Rzędna powierzchni terenu w lokalizacji projektowanego otworu wynosi ok. 227,0 m n.p.m. Powierzchnia terenu opada w kierunku północno –wschodnim tj. w kierunku  doliny  cieku wodnego  płynącego na północ wzdłuż wschodniej części wsi Wartowice, następnie płynący w kierunku wschodnim przez Wartę Bolesławiecką do rzeki  Bobrzyca.

3.2.  Budowa geologiczna

Niecka Grodziecka, do której należy teren projektowanych badań stanowi wraz z sąsiednimi: Niecką Złotoryjską i Niecką Lwówecką fragment większej jednostki o nazwie Niecka Zewnętrznosudecka.

Najstarszymi rozpoznanymi w tym rejonie utworami są szaroniebieskie łupki fyllitowe z wkładkami łupków kwarcowych oraz diabazów rozpoznane w okolicach  Tomaszowa i Adamowa, a należące do górnego syluru.  Utwory te są silnie pofałdowane tworząc szereg drobnych, nieciągłych łusek.

Na utworach syluru zalegają niezgodnie utwory permskie czerwonego spągowca w postaci piaskowców, zlepieńców i iłowców, sporadycznie również wapieni i margli. Czerwony spągowiec odsłania się bezpośrednio spod utworów  plejstocenu w rejonie Tomaszowa.

Utwory cechsztynu odsłaniają się głównie w południowo – wschodniej części Niecki Grodzieckiej, przy czym utwory te są różnie wykształcone: od zlepieńca granicznego z cechsztynu dolnego aż po poziom dolomitów płytowych w cechsztynie górnym.

Występujące powyżej utwory triasu to piaskowce gruboławicowe dolnego i środkowego pstrego piaskowca. Ich maksymalna miąższość dochodzi do 500 m. Piaskowce te mają lokalnie zlepieńcowaty charakter, a ich barwa zmienia się od  ciemnoczerwonej poprzez fioletową do różowej a sporadycznie nawet białej. Maja one charakter porowaty i przepuszczalny, łatwo wietrzeją dając przy tym piaski o czerwonej barwie. Wychodnie tych utworów obserwuje się m.in. na wzgórzach rozciągających się pomiędzy Raciborowicami Dolnymi a Wartą Bolesławiecką.

Górną część pstrego piaskowca, tj. ret rozpoczynają czerwone, niebieskie i zielone iły przechodzące ku górze w szare margle przeławicane żółtymi wapieniami.   Miąższość tych utworów dochodzi do 60 – 80 m, przy czym ich wychodnie podpowierzchniowe obserwowane są m.in. na wzgórzach koło Raciborowic.

Wapień muszlowy reprezentują niebiesko – zielone margle przeławicane wapieniami falistymi odsłaniające się w kamieniołomach w Raciborowicach.

Jeżeli chodzi o kajper, to tylko niewielkie jego płaty zachowały się w północno -  zachodniej części Niecki, a są to wapienie dolomityczne i dolomity przeławicane marglami, w stropie również iłami.

Kreda reprezentowana jest przez utwory cenomanu i turonu zalegające niezgodnie na utworach starszych.Najniżej zalegają zielonkawe iły, powyżej piaski zlepieńcowate przechodzące  w gruboławicowe piaskowce ciosowe, silnie spękane.

Na piaskowcach rozpoznano ławicę piaszczysto – ilastą, powyżej z kolei piaskowce zlepieńcowate należące do turonu.

Ems reprezentują utwory marglisto – piaszczyste oraz piaskowiec ciosowy eksploatowany w kamieniołomie w Warcie Złotnickiej.

Osady trzecio- i czwartorzędowe w rejonie badań  mają szczątkowy charakter.

Trzeciorzęd  to kaolinowo – ilaste oraz piaszczysto – żwirowe utwory miocenu z pokładami węgla brunatnego oraz piaszczysto – żwirowe utwory pliocenu.

Czwartorzęd  z kolei reprezentują gliniaste i piaszczyste warstwy plejstocenu osadzone niezgodnie na utworach trzeciorzędowych, lub bezpośrednio na denudowanej powierzchni utworów paleozoiczno – mezozoicznych.

Ich maksymalna miąższość w rejonie pomiędzy Grodźcem i Tomaszowem dochodzi do 70 m, jednak  w rejonie projektowanych badań nie przewiduje się, by pokrywa czwartorzędowa przekroczyła  10,0 m.

W  otworach wykonanych w  bezpośrednim  sąsiedztwie  terenu  badań ( otwory nr 1 i 1a w Wartowicach ) stwierdzono następującą budowę geologiczną:

- utwory czwartorzędowe o miąższości 2,0 -6,0 m.

- utwory  triasu – pstrego  piaskowca  wykształcone  jako   piaskowce  płytowe różowo –szare i piaskowce porowate popielato-szare - otwór nr 1(gł. 37,6 m )  oraz piaskowce lite  j. szare i żółte oraz piaskowce porowate  szare –otwór nr 1a ( gł.  67,5 m).

Analizując mapę geologiczną rejonu badań oraz profile dotychczasowych wierceń przewidywany profil geologiczny projektowanego otworu nr 2 przedstawia się następująco:

0,0	-	6,o	glina przew. piaskiem i żwirem -  czwartorzęd

6,o	-	20,o	piaskowce   j. szare                  -  kreda

20,o	-	70,o	piaskowiec   różowy i szary      -  trias – pstry piaskowiec

3.3.  Warunki hydrogeologiczne

W podłożu geologicznym terenów z rejonu Raciborowic rozpoznano dwa poziomy wodonośne, a mianowicie:

a/ pierwszy, czwartorzędowy zbudowany z jednej warstwy wodonośnej o swobodnym zwierciadle nawiercanym i ustabilizowanym na głębokości ok. 2,0 – 5,0 m pod powierzchnią. Jest to warstwa co najwyżej średnio zasobna w wodę, ma niewielką miąższość, charakteryzuje  ja także  brak warstwy izolacyjnej od wpływów powierzchniowych, a więc i słaba jakość.

b/ drugi, triasowy poziom wodonośny występujący w utworach pstrego

piaskowca obejmuje wody szczelinowe występujące w obrębie piaskowców gruboławicowych. Są to wody o zwierciadle napiętym stabilizującym się na głębokościach ok. 5,0 – 10,0 m p.p.t., przy czym lokalnie może dochodzić nawet do samowypływów.

Wg „Budowy geologicznej Polski. t.7 Hydrogeologia” utwory pstrego piaskowca nie stanowią pojemnego zbiornika wód podziemnych, jednak niektóre partie piaskowca – szczególnie tam, gdzie ilość spoiwa jest mała, a współczynnik wysortowania zbliżony do 1 mają lepsze zdolności filtracyjne. Lokalnie / np. w okolicach  miejscowości Łupki/ utwory pstrego piaskowca maja dobre właściwości filtracyjne, przy czym współczynniki filtracji oscylują w granicach: k = 5,0 – 130,0 m/d, a wydatek jednostkowy dochodzi do q = 3,5 m3/h/1ms.

W wykonanych w 2002r. otworach 1 i 1a stwierdzono wydatki na trzecim poziomie dynamicznym odpowiednio 22, 2 m3/h i 18,0 m3/h, zasoby eksploatacyjne ustalone zostały na poziomie 17,0 m3/h i 12,0 m3/h. W obu otworach jest to woda napięta stabilizująca się na głębokości 6,0 i 12,0 m.

Średnie  współczynniki  filtracji  warstwy wodonośnej obliczono w wysokości:

kśr  - 0,000025 - 0,000057 m/s.

4.0.  Jakość wody

Wg aktualnie obowiązujących norm jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. 07.61.417 ) w  wykonanych  w  Wartowicach  otworach  nr 1 i 1a,  w roku wykonania otworów, jakość wody okazała się nieznacznie różna. Odczyn zawierał się w przedziale 6,78 – 7,14; zawartość żelaza  0,2 – 0,07 mg/l Fe; zawartość manganu 0,06 – 0,01 mg/l Mn. Ujmowana wody w nieznacznie przekroczyła zawartość manganu w studni nr 1.

W zakresie bakteriologicznym  jakość wody nie budziła zastrzeżeń.

W kolejnych latach badania jakości ujmowanej wody nie wykazały większych zmian. Jakość wody nie uległa pogorszeniu i mieści się w zakresie normy   wody   przeznaczonej   do    spożycia   zarówno    w   zakresie   składu

fizykochemicznego jak i bakteriologicznego  ( wyniki  badania wody w załączeniu ).

Ze względu na położenie ok. 1 km na południowy - wschód od  istniejącego ujęcia  osadników pokopalnianych, eksploatator ujęcia  zlecił w maju 2005r. badanie ujmowanej wody w zakresie zawartości zanieczyszczeń węglowodorami aromatycznymi. Wyniki wykazały brak tych związków w wodzie  trasowego poziomu wodonośnego. W badanej wodzie nie stwierdzono również ponadnormatywnej ilości metali ciężkich oraz zanieczyszczeń pestycydami chloroorganicznymi. ( wyniki badania wody w załączeniu ).

5.  Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót

Projektowane roboty i badania geologiczne nie będą wywierać negatywnego  wpływu na środowisko naturalne w rejonie ich wykonywania  pod warunkiem przestrzegania zasad i przepisów bhp oraz wymogów sztuki wiertniczej.

W szczególności należy pamiętać o zabezpieczeniu sprzętu wiertniczego i innych urządzeń mechanicznych przed wyciekami paliw, olejów i smarów.

6.  Opis rozwiązania postawionego zadania geologicznego

6.1.  Uzasadnienie konieczności wykonania otworu

Projektowanym otworem nr 2 planuje się rozpoznanie warunków hydrogeologicznych kredowego i triasowego poziomu wodonośnego dla potrzeb budowy własnego ujęcia wody celem zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Iwiny i Lubków  Pozwoli to na pełne uniezależnienie potrzeb gminy od dostaw wody z wybudowanego w ramach szkód górniczych odcinka sieci doprowadzającej wodę z Bolesławca.

6.2. Wykonanie i konstrukcja otworu nr 2

Lokalizację projektowanego otworu nr 2 ustalił Inwestor biorąc pod uwagę istniejące warunki terenowe, oraz prawa własnościowe do terenu.

Wiercenie w miejscu wskazanym na mapie wykonane zostaną wiertnicą mechaniczną H3 SG w jednej kolumnie rur osłonowych średnicy 356 mm, przy czym  kolumnę rur należy osadzić szczelnie w korku iłowym lub cementowym poniżej spągu warstwy czwartorzędowej tj. spodziewane  ok. 6,0 m pod

powierzchnią, po czym wiercenia należy kontynuować aż do głębokości planowanej, jako  wiercenie rozpoznawcze rdzeniowe średnicy 112 mm przy użyciu rdzeniówek podwójnych z koronką widiową o grubym spieku.

W przypadku nawiercenia szczelinowej warstwy wodonośnej wykonane zostanie poszerzenie otworu za pomocą rozszerzacza rolkowego do średnicy ok. 350 mm dla zabudowy filtra w otworze.

Po zakończeniu wiercenia w otworze należy zabudować kolumnę filtracyjną z rur K PREUSSAG średnicy 250/280 mm o następującej konstrukcji:

- rura nadfiltrowa pełna wyprowadzona do powierzchni terenu

- filtr właściwy szczelinowy długości 18,0 m

- rura podfiltrowa pełna długości 2,0 m zamknięta denkiem drewnianym, plastikowym lub drewnianym.

Po zafiltrowaniu otworu, wokół części roboczej filtra należy wykonać obsypkę filtracyjną dobraną do zastosowanego filtra.

Wnioskuje się o upoważnienie nadzoru geologicznego do korygowania, głębokości otworu w granicach 25% oraz korygowania długości roboczej części filtra w zależności od stwierdzonych warunków geologicznych i hydrogeologicznych.

Ponadto wnioskuje się o upoważnienia nadzoru geologicznego do zakończenia wiercenia otworu w utworach czwartorzędowych  w przypadku stwierdzenia korzystnego do ujęcia wód wykształcenia czwartorzędowego poziomu wodonośnego.

6.3.  Sposób zamykania horyzontów wodonośnych

W trakcie prowadzenia wiercenia mogą wystąpić dwa horyzonty wodonośne. Pierwszy, czwartorzędowy  o swobodnym zwierciadle nie nadający się do ujmowania ze względu na małą wydajność, oraz drugi, triasowy o zwierciadle napiętym. W związku z tym zarówno w trakcie głębienia otworu, jak również po  jego zakończeniu przewiduje się trwałą izolację w/w horyzontów

wodonośnych przy zastosowaniu cementacji lub iłowania przestrzeni pomiędzy obiema warstwami.

6.4. Sposób i miejsce odprowadzenie wód z pompowania otworu

Wodę z pompowania otworu należy odprowadzać do pobliskiego  cieku na odległość co najmniej  50 m, kontrolując czy nie zachodzi podtapianie  gruntów osób trzecich, przyległych do przedmiotowego potoku.

6.5.  Opróbowanie otworu i sposób postępowania z próbami

W trakcie prowadzenia wiercenia należy pobierać do skrzynek próby gruntu z warstw czwartorzędu w przelotach co 1,0 m oraz ciągłą próbę rdzenia z utworów litych triasu.

Próby te jako próby czasowego przechowywania należy zatrzymać w magazynie prób wykonawcy wierceń aż do czasu przyjęcia  dokumentacji hydrogeologicznej przez organ zatwierdzający, tj. Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.

Z kolei w trakcie pompowania pomiarowego należy pobrać próby wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych w ilościach:

- pod koniec I-go stopnia pompowania – 1,5 l + pojemnik na bakteriologię

- pod koniec III-go stopnia pompowania – 3,0 l + pojemnik na bakteriologię.

Wodę do badań należy dostarczyć do specjalistycznego laboratorium.

6.6. Prace  hydrogeologiczne

Po zakończeniu wierceń i zafiltrowaniu otworu należy przystąpić do pompowania oczyszczającego przez  okres nie krótszy niż 24 godziny uzyskując wodę klarowną pompując początkowo z wydajnością maksymalną, tj. nie mniej niż  15,0 – 20,0 m3/h dla udrożnienia i oczyszczania szczelin ujmowanej warstwy wodonośnej.

Następnie otwór należy zachorować na przeciąg 24 godzin, po  czym przystąpić do pompowania pomiarowego  trzema stopniami dynamicznymi, po 24 godziny

każdy, przy czym depresja powinna być ustabilizowana na każdym z nich przez okres nie krótszy od 12 godzin.

Pompowanie należy wykonywać pompą typu G-80 lub GC o zbieżnych parametrach, a pomiary należy wykonywać przy pomocy wodomierza przepływowego /wydajności/ oraz gwizdka hydrogeologicznego /depresji/ z częstotliwościami określonymi w instrukcjach, tzn. co 1, 5, 15, 30 min. i dalej co 1 godzinę. Na obiekcie brak zabezpieczenia energetycznego, należy więc przewidzieć do pompowania agregat prądotwórczy.

6.7.  Prace geodezyjne

Projektowany otwór należy wytyczyć w nawiązaniu do stałych punktów terenowych  z  zał. nr 3

Po zakończeniu wierceń i badań terenowych wykonany otwór, tj. powierzchnię terenu, oraz kryzę rury nadfiltrowej należy zaniwelować w nawiązaniu do reperu układu państwowego.

6.8.  Zakres badań laboratoryjnych

Pobrane z pompowania pomiarowego próby wody należy poddać następującym badaniom:

- po 24 godzinach pompowania – analiza fizykochemiczna podstawowa + analiza bakteriologiczna

- po 48 godzinach pompowania – analiza fizykochemiczna rozszerzona o oznaczenie metali ciężkich + analiza bakteriologiczna.

  - Rodzaj dokumentacji wynikowej

Wyniki  robót  i  badań geologicznych  zostaną  opracowane w formie

dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 03.10.2005r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie ( Dz.U. nr 201, poz. 1673 ). Dodatek do dokumentacji zostanie przedłożony do Starostwa Powiatowego w

Bolesławcu celem jej przyjęcia zgodnie z art. 45 ustawy Prawo geologiczne i górnicze ( tekst jednolity z dn. 14.11.2005r. Dz.U. nr 228, poz. 1947 ).

6.10.  Określenie kolejności wykonania robót

W  przypadku wykonywania jednego otworu  kolejność  prac wynika   z

kolejności wykonywania poszczególnych czynności. Najpierw należy dokonać wytyczenia projektowanego otworu w nawiązaniu do stałych punktów  terenowych z załącznika nr 3. Następnie po zakończeniu wiercenia przystąpi się do zafiltrowania  otworu.  Po filtrowaniu przeprowadzone zostanie pompowanie oczyszczające, a w następnej kolejności pompowanie pomiarowe wraz z pobraniem prób wody.

W ostatnim etapie prac dokonana zostanie niwelacja wykonanego otworu.

6.11. Harmonogram projektowanych prac geologicznych

Po zatwierdzeniu niniejszego „Projektu.. przez Starostę Bolesławieckiego  roboty terenowe rozpoczną się po otrzymaniu przez Inwestora prawomocnej decyzji, 2  tygodnie po dokonaniu przez wykonawcę zgłoszenia robót.

Prace wiertnicze otworu nr 2  potrwają ok. 2 – 3 tygodni.

Badania laboratoryjne ok. 2 tygodnie.

W ostatniej kolejności wykonane zostaną prace dokumentacyjne, które potrwają ok. 3 tygodnie.

Łączny czas wykonania prac dla otworu poszukiwawczego nr 2 wraz z udokumentowaniem zasobów to ok. 2 miesiące.

7.  Określenie wpływu inwestycji na środowisko

Projektowany otwór poszukiwawczy przewiduje ujęcie wód podziemnych triasowego ( głębokiego poziomu wodonośnego )  przy zamkniętym czwartorzędowym poziomie wodonośnym,  stąd  roboty geologiczne nie będą miały wpływu na otaczające środowisko.  Ilość wody głębinowej możliwa do pobrania będzie ustalona poprzez pompowanie otworu i

obliczenia hydrogeologiczne więc zachowana będzie możliwość odnawiania zasobów wód podziemnych.  Otwór nr 2  zostanie zagospodarowany jako otwór

studzienny i po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego zostanie włączony do istniejącego systemu wodociągowego.

8.  WNIOSKI I ZALECENIA

  - Konieczność wykonanie otworu studziennego nr 2 wynika z potrzeby uniezależnienia się od dostawy wody z wodociągów bolesławieckich ze względu na koszty. Woda z przedmiotowego otworu będzie dostarczona dla mieszkańców wsi Iwiny i Lubków.

  - Projektowany otwór nr 2 wykonany zostanie w jednej kolumnie rur osłonowych średnicy 356 mm  osadzonej szczelnie poniżej spągu utworów czwartorzędowych, zaś w podłożu skalistym metodą obrotową za pomocą rdzeniówek i przy użyciu płuczki do głębokości 70,0 m.

8.3  Wnioskuje się o upoważnienie nadzoru geologicznego do korygowania, głębokości otworu w granicach 25% oraz korygowania długości roboczej części filtra w zależności od stwierdzonych warunków geologicznych i hydrogeologicznych.

8.4  Wnioskuje się o  upoważnienia nadzoru  geologicznego do zakończenia wiercenia otworu w utworach czwartorzędowych  w przypadku stwierdzenia korzystnego do ujęcia wód wykształcenia czwartorzędowego poziomu wodonośnego.

  - W    przypadku    pozytywnego    wyniku    wiercenia     w   otworze  nr  2  zabudowana zostanie  kolumna filtracyjna typu K PREUSSAG z roboczą częścią filtra szczelinowego średnicy 250/280 mm o długości ok. 18,0 m

  - Roboty i badania terenowe należy prowadzić  pod  nadzorem  technicznym

i geologicznym  osób  uprawnionych.

  - Wnosi się o wydanie decyzji zatwierdzającej niniejszy „Projekt na okres do   dnia 31.12.2007r.

  - Niniejszy „Projekt podlega zatwierdzeniu przez Starostę Bolesławieckiego  stąd 4 egz. „Projektu należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu zgodnie z art. 33 ustawy Prawo geologiczne i górnicze ( tekst jednolity z dn. 14.11.2005r. Dz.U. nr 228, poz. 1947 ).

  - Projektowany  otwór poszukiwawczy za wodą nr 2 położony  jest  w obrębie ( OWO ) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 317

8.  Materiały wykorzystane w opracowaniu

-   Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów – arkusz Iwiny,

-  „Orzeczenie geologiczne z badań poszukiwawczych za złożem wapieni i margli triasowych Raciborowice Dolne, na terenie powiatu Bolesławiec, gm. Warta Bolesławiecka” – wyk.PG Kraków, 1968r.

-  „Dokumentacja  hydrogeologiczna  ustalająca  zasoby   eksploatacyjne  ujęcia wód  podziemnych z utworów triasowych - studnie nr 1 i 1a  położone w Wartowicach, gm. Warta Bolesławiecka  – ZURSWG i S w Bolesławcu – 2002r.

- „Budowa geologiczna Polski, t. VII Hydrogeologia” pod red. naukową J. Malinowskiego  wydana  przez Wydawnictwa Geologiczne 1991r.