Załącznik nr  10

JERZY  JAROSZ

Rakowice Wielkie 48 F/4,  59 –600  Lwówek Śl.

Tel. ( 075 ) 782 26-93, tel. kom. 0608-127-485

na wykonanie odwiertu poszukiwawczego za wodą

w utworów  kredowych lub  triasowych

Miejscowość:		RACIBOROWICE  DOLNE – działka 173

Gmina:			Warta Bolesławiecka

Powiat:			B o l e s ł a w i e c

Województwo:		dolnośląskie

Zlewnia:                          rz. Bóbr

Inwestor:    Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej

z/s w Lubkowie,  Lubków  63,  59-720  Raciborowice

Opracowali:						      Właściciel Zakładu:

Jan Palamar                                                       inż.  Jerzy  Jarosz

Jerzy Jarosz

Elżbieta  Jarosz

nr up. V-1510

Projekt do zatwierdzenia przedstawia:

Lwówek Śląski – lipiec 2007r

I.    S P I S    T R E Ś C I

- Podstawa i cel  opracowania

- Dotychczasowe prace i badania

- Charakterystyka terenu badań

  - Położenie, morfologia i hydrografia

  - Budowa geologiczna

  - Warunki hydrogeologiczne

- Jakość wody

- Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót

- Opis rozwiązania postawionego zadania geologicznego

  - Uzasadnienie konieczności wykonania otworu

  - Wykonanie i konstrukcja otworu nr 2

  - Sposób zamykania horyzontów wodonośnych,

  - Sposób i miejsce odprowadzenie wód z pompowania otworu

  - Opróbowanie otworu i sposób postępowania z próbami

  - Prace hydrogeologiczne

  - Prace geodezyjne

  - Zakres badań laboratoryjnych

  - Rodzaj dokumentacji wynikowej

  - Określenie kolejności wykonania robót

  - Harmonogram prac

- Określenie oddziaływania obiektu na środowisko

- Wnioski i zalecenia

- Materiały wykorzystane do opracowania

II.   S P I S    Z A Ł Ą C Z N I K Ó W

- Mapa lokalizacyjna w skali 1 : 25 000				-  zał. nr 1

- Mapa  ewidencji gruntów + informacja o stanie władania		-  zał. nr 2

- Projekt geologiczno – techniczny otworu				-  zał. nr 3

- Wycinek mapy geologicznej – arkusz Iwiny				-  zał. nr 4

- Wycinek mapy geologicznej Niecki Grodzieckiej			-  zał. nr 5

- Przekrój geologiczny						          -  zał. nr 6

- Wyniki analiz wody 							 -  zał. nr 7

1.  Podstawa i cel opracowania

Niniejszy „Projekt” opracowano na zlecenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  w  Warcie  Bolesławieckiej  z/s  w  Lubkowie,  Lubków   63,  59-720  Raciborowice,  a jego celem jest stworzenie podstaw formalno-prawnych  do uzyskania  decyzji zezwalającej  na wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą  dla potrzeb zaopatrzenia w wodę wsi Raciborowice Dolne  i Raciborowice Górne,  gmina Warta Bolesławiecka.

Inwestorem prac i robót geologicznych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  w  Warcie  Bolesławieckiej  z/s  w  Lubkowie,  Lubków   63,  59-720  Raciborowice,

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska  z  dnia 19  grudnia  2001r.   w  sprawie  projektów  prac  geologicznych ( Dz.U. nr 153, poz. 1777 ).

Określone   przez   Zamawiającego   zapotrzebowanie  wody  wynosi  30,0 m3/h.

2.  Dotychczasowe prace i badania

W  rejonie projektowanych prac poszukiwawczych za wodą wykonane zostały otwory piezometryczne w  związku z koniecznością monitoringu jakości wód podziemnych w rejonie osadnika pokopalnianego położonego ok. 1 km na północ od terenu badań.

3.  Charakterystyka  terenu badań

  - Położenie, morfologia i hydrografia

Obszar projektowanych robót geologicznych pod względem administracyjnym znajduje się na gruntach wsi Raciborowice Dolne,  gmina Warta Bolesławiecka, powiat bolesławiecki,  województwo dolnośląskie.

Teren badań to działka nr 173  położona  przy drodze z  Raciborowic Dolnych do Lwówka Śląskiego.

Działka  o powierzchni 0,63 ha,  jest  własnością Państwa Heleny i Jana  Kupińskich  zamieszkałych  we wsi Raciborowice Dolne nr 68 a.

Pod względem morfologicznym /wg podziału Kondrackiego/ omawiany obszar znajduje się w zachodniej części zwanej Pogórza Bolesławieckiego należącego do Pogórza Kaczawskiego.

Pod względem geomorfologicznym teren badań położony jest  w obrębie Przedgórza Sudeckiego, w jego północno – zachodnim fragmencie o nazwie Niecka  Zewnętrznosudecka i stanowi fragment Niecki Grodzieckiej.

Niecka Grodziecka jest jednostką geologiczną o rozciągłości: NW – SE na przestrzeni ok. 20 km, przy średniej szerokości ok. 6 km.

Os niecki zanurza się w kierunku północno – zachodnim, zaś upad warstw w rejonie projektowanego odwiertu  ma kierunek południowo – zachodni.

Rzędna powierzchni terenu w lokalizacji projektowanego otworu wynosi ok. 227,0 m n.p.m. Powierzchnia terenu opada w kierunku północno –wschodnim tj. w kierunku  doliny  cieku wodnego  płynącego na północ wzdłuż wschodniej części wsi Wartowice, następnie płynący w kierunku wschodnim przez Wartę Bolesławiecką do rzeki  Bobrzyca.

3.2.  Budowa geologiczna

Niecka Grodziecka, do której należy teren projektowanych badań stanowi wraz z sąsiednimi: Niecką Złotoryjską i Niecką Lwówecką fragment większej jednostki o nazwie Niecka Zewnętrznosudecka.

Najstarszymi rozpoznanymi w tym rejonie utworami są szaroniebieskie łupki fyllitowe z wkładkami łupków kwarcowych oraz diabazów rozpoznane w okolicach  Tomaszowa i Adamowa, a należące do górnego syluru.  Utwory te są silnie pofałdowane tworząc szereg drobnych, nieciągłych łusek.

Na utworach syluru zalegają niezgodnie utwory permskie czerwonego spągowca w postaci piaskowców, zlepieńców i iłowców, sporadycznie również wapieni i margli. Czerwony spągowiec odsłania się bezpośrednio spod utworów  plejstocenu w rejonie Tomaszowa.

Utwory cechsztynu odsłaniają się głównie w południowo – wschodniej części Niecki Grodzieckiej, przy czym utwory te są różnie wykształcone: od zlepieńca

granicznego z cechsztynu dolnego aż po poziom dolomitów płytowych w cechsztynie górnym.

Występujące powyżej utwory triasu to piaskowce gruboławicowe dolnego i środkowego pstrego piaskowca. Ich maksymalna miąższość dochodzi do 500 m. Piaskowce te mają lokalnie zlepieńcowaty charakter, a ich barwa zmienia się od  ciemnoczerwonej poprzez fioletową do różowej a sporadycznie nawet białej. Maja one charakter porowaty i przepuszczalny, łatwo wietrzeją dając przy tym piaski o czerwonej barwie. Wychodnie tych utworów obserwuje się m.in. na wzgórzach rozciągających się pomiędzy Raciborowicami Dolnymi a Wartą Bolesławiecką.

Górną część pstrego piaskowca, tj. ret rozpoczynają czerwone, niebieskie i zielone iły przechodzące ku górze w szare margle przeławicane żółtymi wapieniami.   Miąższość tych utworów dochodzi do 60 – 80 m, przy czym ich wychodnie podpowierzchniowe obserwowane są m.in. na wzgórzach koło Raciborowic.

Wapień muszlowy reprezentują niebiesko – zielone margle przeławicane wapieniami falistymi odsłaniające się w kamieniołomach w Raciborowicach.

Jeżeli chodzi o kajper, to tylko niewielkie jego płaty zachowały się w północno -  zachodniej części Niecki, a są to wapienie dolomityczne i dolomity przeławicane marglami, w stropie również iłami.

Kreda reprezentowana jest przez utwory cenomanu i turonu zalegające niezgodnie na utworach starszych.Najniżej zalegają zielonkawe iły, powyżej piaski zlepieńcowate przechodzące  w gruboławicowe piaskowce ciosowe, silnie spękane.

Na piaskowcach rozpoznano ławicę piaszczysto – ilastą, powyżej z kolei piaskowce zlepieńcowate należące do turonu.

Ems reprezentują utwory marglisto – piaszczyste oraz piaskowiec ciosowy eksploatowany w kamieniołomie w Warcie Złotnickiej.

Osady trzecio- i czwartorzędowe w rejonie badań  mają szczątkowy charakter.

Trzeciorzęd  to kaolinowo – ilaste oraz piaszczysto – żwirowe utwory miocenu z pokładami węgla brunatnego oraz piaszczysto – żwirowe utwory pliocenu.

Czwartorzęd  z kolei reprezentują gliniaste i piaszczyste warstwy plejstocenu osadzone niezgodnie na utworach trzeciorzędowych, lub bezpośrednio na zdenudowanej powierzchni utworów paleozoiczno – mezozoicznych.

Ich maksymalna miąższość w rejonie pomiędzy Grodźcem i Tomaszowem dochodzi do 70 m, jednak  w rejonie projektowanych badań nie przewiduje się, by pokrywa czwartorzędowa przekroczyła  10,0 m.

W  otworze  wykonanym  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  terenu   badań ( piezometr  nr  Pz  21 ) stwierdzono  następującą  budowę  geologiczną:

-  utwory  czwartorzędowe  o  miąższości  do  10,0 m.

- utwory  kredy  górnej – turon  dolny  i  cenoman  wykształcone  jako    piaskowce i zlepieńce oraz piaskowce gruboziarniste.

Analizując mapę geologiczną rejonu badań oraz profile dotychczasowych wierceń przewidywany profil geologiczny projektowanego otworu nr 3 przedstawia się następująco:

00,0	-	10,o	glina przew. piaskiem i żwirem -  czwartorzęd

10,o	-	70,o	piaskowce                              -  kreda dolna/ trias

3.3.  Warunki hydrogeologiczne

W bezpośrednim rejonie badań brak jest ujęć wody charakteryzujących warunki hydrogeologiczne podłoża. Z profilu geologicznego piezometru nr Pz 21 wiadomo, że podłoże zbudowane jest z utworów czwartorzędowych i kredowych, głębiej wg literatury zalegają utwory triasu – wapienia muszlowego.

Wg informacji zawartej w Projekcie prac geologicznych sporządzonym dla określenia warunków hydrogeologicznych w związku z zakończeniem odwodniania likwidowanych Zakładów Górniczych Rud Miedzi „KONRAD” w Iwinach czwartorzędowy poziom wodonośny tworzą piaski i żwiry akumulacji wodnolodowcowej  występujące w formie soczek i soczewek w glinach.

Średnia miąższość utworów czwartorzędowych wynosi 24 m, a średnia miąższość utworów wodonośnych  osiąga 17,2 m. Poziom ten był eksploatowany głównie przez studnie gospodarskie.

Poziom wodonośny kredy górnej znajduje się w piaskowcach zalegających bezpośrednio na utworach wapienia muszlowego tworząc z nim wspólny poziom.  Poziom ten jest głównym zbiornikiem wód poziemnych w niecce złotoryjskiej i bolesłwieckiej.

Średnie  współczynniki  filtracji  warstwy wodonośnej wg literatury  wynosi:

kśr  - 0,025 m/d.

4.0.  Jakość wody

Jakość wód kredowych  w rejonie terenu badań nie powinna obiegać od jakości wód  eksploatowanych studniami głębinowymi na terenie gminy Warta Bolesławiecka. Nie obserwuje się też wpływu pobliskiego osadnika na jakość wód poziemnych w tym również w zakresie metali ciężkich i pestycydów chloroorganicznych ( analizy w  załączeniu ).

5.  Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót

Projektowane roboty i badania geologiczne nie będą wywierać negatywnego  wpływu na środowisko naturalne w rejonie ich wykonywania  pod warunkiem przestrzegania zasad i przepisów bhp oraz wymogów sztuki wiertniczej.

W szczególności należy pamiętać o zabezpieczeniu sprzętu wiertniczego i innych urządzeń mechanicznych przed wyciekami paliw, olejów i smarów.

W rejonie projektowanych badań nie ma ujęć wód podziemnych.

6.  Opis rozwiązania postawionego zadania geologicznego

6.1.  Uzasadnienie konieczności wykonania otworu

Projektowanym otworem poszukiwawczym nr 3 planuje się rozpoznanie warunków hydrogeologicznych kredowego i triasowego poziomu wodonośnego dla potrzeb budowy własnego ujęcia wody celem zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Raciborowice Dolne i Górne. Pozyskanie wody z własnych ujęć pozwoli na pełne uniezależnienie potrzeb gminy od dostaw wody

z wybudowanego w ramach szkód górniczych odcinka sieci doprowadzającej wodę z Bolesławca i zmniejszy koszty eksploatacji wodociągu.

6.2. Wykonanie i konstrukcja otworu nr 3

Lokalizację projektowanego otworu nr 3  ustalił Inwestor biorąc pod uwagę istniejące warunki terenowe, oraz prawa własnościowe do terenu.

Wiercenie w miejscu wskazanym na mapie wykonane zostaną wiertnicą mechaniczną H3 SG w jednej kolumnie rur osłonowych średnicy 356 mm, przy czym  kolumnę rur należy osadzić szczelnie w korku iłowym lub cementowym poniżej spągu warstwy czwartorzędowej tj. spodziewane  ok. 10,0 m pod

powierzchnią, po czym wiercenia należy kontynuować aż do głębokości planowanej, jako  wiercenie rozpoznawcze rdzeniowe średnicy 112 mm przy użyciu rdzeniówek podwójnych z koronką widiową o grubym spieku.

W przypadku nawiercenia szczelinowej warstwy wodonośnej wykonane zostanie poszerzenie otworu za pomocą rozszerzacza rolkowego do średnicy ok. 350 mm dla zabudowy filtra w otworze.

Po zakończeniu wiercenia w otworze należy zabudować kolumnę filtracyjną z rur K PREUSSAG średnicy 250/280 mm o następującej konstrukcji:

- rura nadfiltrowa pełna wyprowadzona do powierzchni terenu

- filtr właściwy szczelinowy długości  25,0 m

- rura podfiltrowa pełna długości 2,0 m zamknięta denkiem drewnianym, plastikowym lub drewnianym.

Po zafiltrowaniu otworu, wokół części roboczej filtra należy wykonać obsypkę filtracyjną dobraną do zastosowanego filtra.

Wnioskuje się o upoważnienie nadzoru geologicznego do korygowania, głębokości otworu w granicach 25% oraz korygowania długości roboczej części filtra w zależności od stwierdzonych warunków geologicznych i hydrogeologicznych.

Ponadto wnioskuje się o upoważnienia nadzoru geologicznego do zakończenia wiercenia otworu w utworach czwartorzędowych  w przypadku stwierdzenia korzystnego do ujęcia wód wykształcenia czwartorzędowego poziomu wodonośnego.

6.3.  Sposób zamykania horyzontów wodonośnych

W trakcie prowadzenia wiercenia mogą wystąpić trzy  horyzonty wodonośne. Pierwszy, czwartorzędowy  o swobodnym zwierciadle prawdopodobnie nie nadający się do ujmowania ze względu na małą wydajność. Ale to będzie trzeba sprawdzić poprzez zczerpywanie otworu szacując wielkość dopływu. W związku z tym zarówno w trakcie głębienia otworu, jak również po  jego zakończeniu przewiduje się trwałą izolację w/w horyzontów wodonośnych przy zastosowaniu cementacji lub iłowania przestrzeni pomiędzy obiema warstwami. Drugi to  kredowy lub triasowy poziom wodonośny o zwierciadle napiętym. W przypadku stwierdzenia wodonośnych utworów kredowych i określeniu szacunkowej wydajności, pokrywającej potrzeby Inwestora nie przewiduje się dalszego głębienia otworu. W przypadku nie wystarczającej ilości wody poziom kredowy należy zamknąć i otwór głębić w utworach trasowych.

6.4. Sposób i miejsce odprowadzenie wód z pompowania otworu

Wodę z pompowania otworu należy odprowadzać do pobliskiego  cieku na odległość co najmniej  50 m, kontrolując czy nie zachodzi podtapianie  gruntów osób trzecich, przyległych do przedmiotowego potoku.

6.5.  Opróbowanie otworu i sposób postępowania z próbami

W trakcie prowadzenia wiercenia należy pobierać do skrzynek próby gruntu z warstw czwartorzędu w przelotach co 1,0 m oraz ciągłą próbę rdzenia z utworów litych triasu.

Próby te jako próby czasowego przechowywania należy zatrzymać w magazynie prób wykonawcy wierceń aż do czasu przyjęcia  dokumentacji hydrogeologicznej przez organ zatwierdzający, tj. Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.

Z kolei w trakcie pompowania pomiarowego należy pobrać próby wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych w ilościach:

- pod koniec I-go stopnia pompowania – 1,5 l + pojemnik na bakteriologię

- pod koniec III-go stopnia pompowania – 3,0 l + pojemnik na bakteriologię.

Wodę do badań należy dostarczyć do specjalistycznego laboratorium.

6.6. Prace  hydrogeologiczne

Po  zakończeniu  wierceń  i  zafiltrowaniu  otworu  należy  przystąpić  do

pompowania oczyszczającego przez  okres nie krótszy niż 24 godziny uzyskując wodę klarowną pompując początkowo z wydajnością maksymalną, tj. nie mniej niż  15,0 – 20,0 m3/h dla udrożnienia i oczyszczania szczelin ujmowanej warstwy wodonośnej.

Następnie otwór należy zachorować na przeciąg 24 godzin, po  czym przystąpić do pompowania pomiarowego  trzema stopniami dynamicznymi, po 24 godziny

każdy, przy czym depresja powinna być ustabilizowana na każdym z nich przez okres nie krótszy od 12 godzin.

Pompowanie należy wykonywać pompą typu G-80 lub GC o zbieżnych parametrach, a pomiary należy wykonywać przy pomocy wodomierza przepływowego /wydajności/ oraz gwizdka hydrogeologicznego /depresji/ z częstotliwościami określonymi w instrukcjach, tzn. co 1, 5, 15, 30 min. i dalej co 1 godzinę. Na obiekcie brak zabezpieczenia energetycznego, należy więc przewidzieć do pompowania agregat prądotwórczy.

6.7.  Prace geodezyjne

Projektowany otwór należy wytyczyć w nawiązaniu do stałych punktów terenowych ( brak mapy zasadniczej terenu badań ).

Po zakończeniu wierceń i badań terenowych wykonany otwór, tj. powierzchnię terenu, oraz kryzę rury nadfiltrowej należy zaniwelować w nawiązaniu do reperu układu państwowego.

6.8.  Zakres badań laboratoryjnych

Pobrane z pompowania pomiarowego próby wody należy poddać następującym badaniom:

- po 24 godzinach pompowania – analiza fizykochemiczna podstawowa + analiza bakteriologiczna

- po 48 godzinach pompowania – analiza fizykochemiczna rozszerzona o oznaczenie metali ciężkich + analiza bakteriologiczna.

  - Rodzaj dokumentacji wynikowej

Wyniki  robót  i  badań geologicznych  zostaną  opracowane w formie

dokumentacji hydrogeologicznej w zakresie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 03.10.2005r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie ( Dz.U. nr 201, poz. 1673 ). Dokumentacja podlega  przedłożeniu do Starostwa Powiatowego w Bolesławcu celem jej przyjęcia zgodnie z art. 45 ustawy Prawo geologiczne i górnicze ( tekst jednolity z dn. 14.11.2005r. Dz.U. nr 228, poz. 1947 ).

6.10.  Określenie kolejności wykonania robót

W  przypadku wykonywania jednego otworu  kolejność  prac wynika   z

kolejności wykonywania poszczególnych czynności. Najpierw należy dokonać wytyczenia projektowanego otworu na działce nr 173, obręb Raciborowice Dolne. Następnie po zakończeniu wiercenia w przypadku otworu pozytywnego  nastąpi jego zafiltrowanie.  Po filtrowaniu przeprowadzone zostanie pompowanie oczyszczające, a w następnej kolejności pompowanie pomiarowe wraz z pobraniem prób wody do analizy.

W ostatnim etapie prac dokonana zostanie niwelacja wykonanego otworu.

6.11. Harmonogram projektowanych prac geologicznych

Po zatwierdzeniu niniejszego „Projektu.. przez Starostę Bolesławieckiego  roboty terenowe rozpoczną się po otrzymaniu przez Inwestora prawomocnej decyzji, 2  tygodnie po dokonaniu przez wykonawcę zgłoszenia robót.

Prace wiertnicze otworu nr 2  potrwają ok. 2 – 3 tygodni.

Badania laboratoryjne ok. 2 tygodnie.

W ostatniej kolejności wykonane zostaną prace dokumentacyjne, które potrwają ok. 3 tygodnie.

Łączny czas wykonania prac dla otworu poszukiwawczego nr 2 wraz z udokumentowaniem zasobów to ok. 2 miesiące.

7.  Określenie wpływu inwestycji na środowisko

Projektowany otwór poszukiwawczy przewiduje ujęcie wód podziemnych kredowego lub triasowego ( głębokiego poziomu wodonośnego )  przy zamkniętym czwartorzędowym poziomie wodonośnym,  stąd  roboty geologiczne nie będą miały wpływu na otaczające środowisko.  Ilość wody głębinowej możliwa do pobrania będzie ustalona poprzez pompowanie otworu i

obliczenia hydrogeologiczne więc zachowana będzie możliwość odnawiania zasobów wód podziemnych.  Otwór nr 3 zostanie zagospodarowany jako otwór

studzienny i po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego zostanie włączony do istniejącego systemu wodociągowego.

8.  WNIOSKI I ZALECENIA

  - Konieczność wykonanie otworu studziennego nr 3 wynika z potrzeby uniezależnienia się od dostawy wody z wodociągów bolesławieckich ze względu na koszty. Woda z przedmiotowego otworu będzie dostarczona dla mieszkańców wsi Raciborowice Dolne i Górne.

  - Projektowany otwór nr 3 wykonany zostanie w jednej kolumnie rur osłonowych średnicy 356 mm  osadzonej szczelnie poniżej spągu utworów czwartorzędowych, zaś w podłożu skalistym metodą obrotową za pomocą rdzeniówek i przy użyciu płuczki do głębokości 70,0 m.

8.3  Wnioskuje się o upoważnienie nadzoru geologicznego do korygowania, głębokości otworu w granicach 25% oraz korygowania długości roboczej części filtra zależnie od warunków geologicznych i  hydrogeologicznych.

8.4  Wnioskuje się o  upoważnienia nadzoru  geologicznego do zakończenia wiercenia otworu w utworach czwartorzędowych  w przypadku stwierdzenia korzystnego do ujęcia wód wykształcenia czwartorzędowego poziomu wodonośnego.

  - W    przypadku    pozytywnego    wyniku    wiercenia     w   otworze  nr  3  zabudowana zostanie  kolumna filtracyjna typu K PREUSSAG z roboczą częścią filtra szczelinowego średnicy 250/280 mm o długości ok. 25,0 m

  - Roboty i badania terenowe należy prowadzić  pod  nadzorem  technicznym

i geologicznym  osób  uprawnionych.

  - Wnosi się o wydanie decyzji zatwierdzającej niniejszy „Projekt na okres do   dnia 31.12.2007r.

  - Niniejszy „Projekt podlega zatwierdzeniu przez Starostę Bolesławieckiego  stąd 4 egz. „Projektu należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu zgodnie z art. 33 ustawy Prawo geologiczne i górnicze ( tekst jednolity z dn. 14.11.2005r. Dz.U. nr 228, poz. 1947 ).

  - Projektowany  otwór  poszukiwawczy  za wodą nr 3 położony  jest  poza   obszarem ( OWO ) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 317

9.  Materiały wykorzystane w opracowaniu

-   Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów – arkusz Iwiny,

-  „Orzeczenie geologiczne z badań poszukiwawczych za złożem wapieni i margli triasowych Raciborowice Dolne, na terenie powiatu Bolesławiec, gm. Warta Bolesławiecka” – wyk.PG Kraków, 1968r.

-  „Projekt prac geologicznych dla sporządzenia dokumentacji kreślącej warunki hydrogeologiczne w związku z zakończeniem odwodnienia likwidowanych Zakładów Górniczych Rud Miedzi „KONRAD” w Iwinach – AQUATOR – 2003r.

- „Budowa geologiczna Polski, t. VII Hydrogeologia” pod red. naukową J. Malinowskiego  wydana  przez Wydawnictwa Geologiczne 1991r.