Lubków, dnia 04.11.2008 r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „Monitoring obiektów gospodarki ściekowej w gminie Warta Bolesławiecka”

PYTANIE NR 1. W SIWZ zapisano, że systemem monitoringu zostaną objęte  4 szt. przepompowni ścieków plus obiekt oczyszczalni ścieków (przepływomierz-natężenie przepływu). Czy przez ten zapis należy rozumieć, że na oczyszczalni ścieków systemem monitoringu zostanie objęty tylko pomiar przepływu realizowany za pomocą przepływomierza?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 1. Tak.

PYTANIE NR 2.  Prosimy o padanie typu i producenta przepływomierza mierzącego przepływ na oczyszczalni ścieków?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 2. Przepływomierz elektromagnetyczny typ ENMAG-600   dn – 150 G, nr fabryczny 7642.

Producent „ENKO” Spółka Akcyjna, ul. Dojazdowa 10

44-101 Gliwice

PYTANIE NR 3. Czy przepływomierz jest wyposażony w interfejs RS485/MODBUS?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 3. Tak, łącze szeregowe RS – 485, protokół Modbus (RTU, ASC II). Wyjście prądowe aktywne 0-20 mA lub       4-20 mA.

PYTANIE NR 4.  Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie usługi pakietowej transmisji danych GPRS za pomocą innego operatora GSM niż ERA?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 4.  Nie - brak zasięgu.

PYTANIE NR 5. Czy pożądany termin realizacji zamówienia – 20 dni od daty podpisania umowy zostanie wydłużony o czas zabudowy wykonywanej w istniejących obiektach, przez upoważnionego pracownika Zamawiającego? Wykonawca nie będzie miał wpływu na termin i jakość wykonywanych prac.

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 5. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Oferent zobowiązany jest dostarczyć system monitoringu do siedziby Zamawiającego.

PYTANIE NR 6.  Czy należy założyć, że Zamawiający dostarczy wszystkie materiały montażowe – pomocnicze: kable, korytka, rury osłonowe, końcówki kablowe, opisy itp.

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 6. Nie – wyżej wymienione materiały montażowe, pomocnicze oraz opisy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i montażu oferowanego systemu monitoringu muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego. Dostarczone elementy zainstalowane będą w istniejących obiektach (w szafie sterowniczej, w studni ściekowej, w dyspozytorni) przez Zamawiającego.

PYTANIE NR 7. Jaki jest zakres pomiarowy (głębokość zbiornika) dla sond hydrostatycznych? Czy istnieje atmosfera zagrożona wybuchem – czy należy stosować sondy i bariery Ex?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 7.  Zakres pomiarowy max. 6,0 m  licząc od dna zbiornika do poziomu terenu.

Czy istnieje atmosfera zagrożona wybuchem? - Nie

Czy należy stosować sondy i bariery Ex? – Tak

PYTANIE NR 8.  Jaką rolę w systemie będzie spełniał notebook do połączeń – nadzoru ON-LINIE? Komputer PC zostanie wyposażony w moduł łączności GPRS do komunikacji z 5 obiektami oraz moduł łączności GSM do wysyłania komunikatów SMS. Komputer PC zostanie wyposażony w oprogramowanie SCADA (licencja na 1 stanowisko). Czy i jak Zamawiający przewiduje włączenie notebook-a w system wizualizacji? Czy należy przewidzieć 2-gą licencję oprogramowania SCADA na notebook-a?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 8.  Nie przewidujemy drugiej licencji oprogramowania. Włączenie notebook-a w system wizualizacji nastąpi poprzez łącze internetowe.

PYTANIE NR 9. Czy wystarczy oprogramowanie SCADA „512 zmiennych” dla podłączenia co najmniej 40 obiektów – co daje około 12 zmiennych na obiekt? Nie znamy stopnia skomplikowania kolejnych obiektów przewidzianych do włączenia w system. Zawsze istnieje możliwość późniejszego dokupienia rozszerzenia oprogramowania SCADA.

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 9. Tak.

PYTANIE NR 10.  Czy z oczyszczalni ścieków monitorowany będzie tylko przepływ? Czy istniejący przepływomierz ma wyjście np. prądowe 4…20mA lub szeregowe RS, czy znany jest protokół transmisji.

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 10.  Tak - tylko przepływ.

Typ zainstalowanego przepływomierza opisano w pkt 2, 3

PYTANIE NR 11. Czy dostarczenie kart SIM i ich aktywacja ma być jednorazowa, a Zamawiający podpisze umowę z Operatorem sieci, czy też Zamawiający jest zainteresowany wykupieniem np. 3 – letniego pakietu. Jaki operator (wskazana w SIWZ ERA?) w terenie Zamawiającego ma najlepszy zasięg?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 11. Dostarczenie kart SIM i ich    aktywacja mają charakter jednorazowy, a umowę z Operatorem podpisze Zamawiający.

Zamawiający Nie jest zainteresowany wykupieniem np. 3-leniego pakietu.

Wskazany operator ERA posiada najlepszy zasięg na terenie objętym monitoringiem.

PYTANIE NR 12. Czy oprócz Instrukcji Zamawiający będzie wymagał dokumentacji elektrycznej powykonawczej?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 12. Nie – zostanie sporządzona przez Zamawiającego.

PYTANIE NR 13. Co należy rozumieć pod pojęciem dostarczenie instrukcji obsługi i eksploatacji pomp w języku polskim? Dostawa, montaż i uruchomienie pomp nie jest ujęte w SIWZ.

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 13. Zapis ten został, źle zredagowany, jego poprawny zapis brzmi: Dostarczenie instrukcji obsługi i eksploatacji monitoringu w języku polskim.

PYTANIE NR 14. Czy w związku z dużą ilością pytań, oraz z dniem ustawowo wolnym 11.11.2008 Zamawiający może przesunąć termin składania ofert do 17.11.2008?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 14.  Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 15. Czy Zamawiający może wydłużyć termin wykonania? Z naszego doświadczenia optymalny wydaje się być 35…40 dni.

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 15.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.

PYTANIE NR 16.  Czy w miejscy w którym Zamawiający chce zainstalować komputer PC jako stację monitorującą jest dostęp do Internetu? Jeśli tak, to jaka jest to usługa dostępu do Internetu (Neostrada, iDSL czy inna?) i jakie są jej parametry?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIE NR 16. Tak - jest dostęp do Internetu, radiowe łącze bezprzewodowe o prędkości 1 Mb/s.