OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

„Dostawa zbiorników do wody pitnej”

Część I „Dostawa zbiornika poziomego”

Część II „Dostawa zbiornika ciśnieniowego”

Nr sprawy: ZS.271/31/2012
Numer ogłoszenia: 517304 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie , Lubków 63, 59-720 Raciborowice, woj. dolnośląskie, tel. 75 738 93 43, faks 75 731 00 50.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zbiorników do wody pitnej Część I Dostawa zbiornika poziomego Część II Dostawa zbiornika ciśnieniowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych zbiorników do wody pitnej na modernizację infrastruktury wodociągowej w Lubkowie zabudowa studni głębinowej do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bol. zs. w Lubkowie, Lubków 63. Dostawa zbiornika poziomego o pojemności 50m3 - 2 szt. Dostawa zbiornika ciśnieniowego hydroforowego o pojemności 6,3m3 - 1 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.61.15.00-1, 44.61.50.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie Lubków 63 59-720 Raciborowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej zs. w Lubkowie Lubków 63 59-720 Raciborowice Pokój nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa zbiornika poziomego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego zbiornika na wodę pitną, poziomego jednokomorowego o pojemności użytkowej min. 50m3 posadowionego na stopach fundamentowych w ilości 2 szt.: - Zbiornik wyrównawczy Vmin50m3 wykonany z blachy stalowej ze stali niskowęglowej na podporach z izolacją termiczną (wełna gmin = 100mm, poszycie z blachy ocynk, lakierowana RAL 5012 z drabinką i pomostem kontrolnym), - Ukształtowany w walczak cylindryczny, zamknięty z obu stron, - Średnica wewnętrzna ø 2800mm, - Długość 8840mm,            - Wewnątrz wzmacniany pierścieniami usztywniającymi, dolna część pierścienia musi być tak skonstruowana, aby umożliwiała odprowadzenie wody z dolnego płaszcza zbiornika,

- W górnej części zbiornika na jego części cylindrycznej należy zabudować szyb włazowy ø 700 z klapą zamykaną oraz drabinką sięgającą dolnej części zbiornika, - Szyb włazowy wyposażony w pomost kontrolny (roboczy) z drabinką sięgającą stopy zbiornika (-20cm), - Wyposażenie w dnach zbiornika               w: - króciec kołnierzowy dn 80mm dopływowy wyposażony w zawór odcinający dopływ wody, - króciec odpływowy dn 100mm, - króciec przelewowy dn 100mm, - króciec spustowy dn 100mm, - króciec odpowietrzający bez kołnierza dn 100 - 2 szt. Kołnierze przyłączeniowe PN = 10 bar wykonane zgodnie w PN - EN 1092 -1 Wszystkie króćce kołnierzowe

- dopływowy, odpływowy, przelewowy, spustowy należy zainstalować na ścianie przedniej zbiornika przy szybie włazowym. - W szybie włazowym przy jego górnej części należy zamontować króciec oc dn 32 (z gwintem zewnętrznym na długości ok. 5cm), - Zabezpieczenie zbiornika od wewnątrz dwukrotnie farbą posiadającą atest PZH do kontaktu w wodą pitną, - Powierzchnia zewnętrzna zabezpieczona dwukrotnie farbą podkładową oraz chlorokauczukową, - W dołączeniu rzut w planie rozmieszczenia stóp fundamentowych w celu posadowienia zbiornika..

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.61.15.00-1.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 40.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa zbiornika ciśnieniowego.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego zbiornika ciśnieniowego - hydroforowego pracującego w układzie woda pitna + powietrze w ilości 1 szt.: - Pojemność 6,3m3 - Średnica zewnętrzna 1800mm, - Maksymalne ciśnienie robocze 0,6MPa, - Wysokość Hcałkowite = 3350mm i wyposażony w: - króciec dopływowo - odpływowy kołnierzowy dn 150 zainstalowany w części bocznej zbiornika, - w dolnej części bocznej w właz rewizyjny, - króciec wodowskazu R ¾ cala z zaworami oraz rurką wodowskazową, - króciec manometru R ½ cala wraz z zaworem oraz manometrem tarczowym 0,0 - 0,6 MPa, - króciec przekaźnika ciśnienia R ½cala wraz z zaworem, - króciec R ¾cala sprężonego powietrza z zaworem odcinającym, Uchwyty - 2 sztuki zainstalowane w górnej części zbiornika umożliwiające załadunek, rozładunek zbiornika, - Zbiornik wykonany ze stali niskowęglowej zamknięty od góry i dołu dennicami elipsoidalnymi, - Zbiornik posadowiony na podporach wykonanych z ceowników mocowanych do płaszcza, - Zabezpieczenie zbiornika od wewnątrz farbą do kontaktu z wodą pitną posiadającą atest PZH, - Zabezpieczenie zbiornika z zewnątrz nawierzchnią poliwinylową koloru niebieskiego, - Wyposażony w tabliczkę znamionową i paszport Urzędu Dozoru Technicznego..

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.61.50.00-4.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 40.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.