OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

„Zakup i dostawa nakładek radiowych i terminali do odczytu stanów wodomierzy wraz z wodomierzami do wody zimnej”

Nr sprawy: ZS.271/5/2014
Numer ogłoszenia: 134950 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. , Lubków 63, 59-720 Raciborowice, woj. dolnośląskie, tel. 75 738 93 43, faks 75 731 00 50.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa nakładek radiowych i terminali do odczytu stanów wodomierzy wraz z wodomierzami do wody zimnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup z dostawą do siedziby zamawiającego fabrycznie nowych: a) nakładek radiowych w ilości 1800 szt. b) terminalu do odczytu stanów wodomierzy w ilości 1 szt. c) wodomierzy suchobieżnych jednostrumieniowych dn 15 w ilości 200 szt. d) wodomierzy suchobieżnych jednostrumieniowych dn 20 w ilości 1600 szt. e) dostawa systemu radiowego odczytu wodomierzy wraz z wdrożeniem 2. Nakładki do radiowego odczytu wodomierzy muszą spełniać następujące warunki: 1) Posiadać dwukierunkową transmisję danych między nakładką a terminalem (Psion) umożliwiającą zdalne programowanie parametrów nakładki na odległość min. 300 m. 2) Nakładka musi być przystosowana do bezpośredniego montażu na wodomierzu - bez użycia przewodów oraz konieczności jego demontażu. 3) Nakładka zasilana bateryjnie (żywotność baterii min 10 lat) 4) Nakładka musi być dostosowana do liczydła wodomierzy i przystosowana do systemu radiowego zdalnego odczytu zaoferowanych wodomierzy.               5) Nakładka musi mieć możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza. 6) Nakładki                         z transmisją radiową pracującą na częstotliwość, niewymagającą pozwolenia radiowego. Moduły radiowe do zamontowania na wodomierzach muszą charakteryzować się transmisją na częstotliwości 868 MHz spełniając wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz.U. 138-2007 poz. 972). Zbieranie danych przesyłanych przez moduły radiowe odbywa się za pośrednictwem terminala z modemem radiowym. 7) Nakładka musi mieć możliwość odczytu w czasie jazdy odczytującego. 8) Nakładki powinny posiadać szczelność obudowy minimum w klasie IP 65 9) Nakładki muszą być dostosowane do pracy                         w minusowych temperaturach. 10) Nakładki powinny identyfikować alarmy w postaci: wycieków, przepływów wstecznych, próby zdemontowania, niskiego poziomu baterii oraz wyposażenie w pamięć umożliwiającą automatyczne zapisywanie danych na koniec każdego miesiąca. Posiadać pojemność pamięci, pozwalającą na zapamiętanie następujących danych z minimum 12-stu ostatnich miesięcy, objętość na koniec miesiąca, okres wycieku, identyfikację przepływu wstecznego, objętość wsteczną, dni aktywacji nakładki, godzina włączenia                i wyłączenia nakładki, czas awarii pola magnetycznego, historia awarii pola magnetycznego, czas awarii zdjęcia nakładki, historia awarii zdjęcia nakładki, czas awarii przepływu wstecznego, historia awarii przepływu wstecznego, stan wodomierza w chwili odczytu, datę i godzinę odczytu z minutami.

11) Zbieranie danych z nakładek radiowych musi odbywać się za pośrednictwem przenośnego terminala współpracującego z aktualnym systemem księgowym użytkowanym w Spółce tj. PROBIT Zakład Usług Komputerowych i Biurowych ul. Długosza 68 51-162 Wrocław. 12) Przenośny terminal Psion z wbudowanym wewnątrz urządzeniem nadawczo-odbiorczym (nie dopuszcza się urządzeń nadawczo-odbiorczych współpracujących z terminalem w formie dodatkowych modułów lub nakładek) Dane odczytywane z nakładek radiowych gromadzone są w urządzeniu lub na karcie pamięci SD o pojemności min. 30GB. 13) Terminal musi posiadać funkcję wprowadzania ponumerowanych komentarzy w przypadku awarii lub problemów z odczytem. 14) Terminal musi posiadać oprogramowanie -kolejkujące- (aby nie pominąć żadnego modułu radiowego)                   z wyświetleniem trasy ze spisem budynków, które zawiera trasa. 15) Terminal musi być dostarczony                             z niezbędnym wyposażeniem między innymi: Futerał, stacja dokującą do komputera, zasilacz oraz komplet kabli sygnałowych zasilających. Terminal musi mieć wbudowany interfejs blutooth, moduł radiowy umożliwiający komunikację z nakładkami - odczyt/zapis. 16) Terminal musi posiadać kolorowy ekran o rozdzielczości 480x640, pamięć flash 1 GB oraz RAM 256 MB. 17) Terminal musi mieć możliwość podłączenia zewnętrznej anteny samochodowej. 18) Terminal musi być wyposażony w system operacyjny Windows CE 5.0 19) Oprogramowanie z terminalem powinno umożliwić przerwanie odczytu bez konieczności wznawiania go od początku. 20) Oprogramowanie dla inkasenta powinno być możliwe do wgrania w dowolne urządzenie przenośne typu smartphon z systemem Windows mobile. 21) Protokół transmisji danych zgodny z Wireless Mbus wg EN-13757 wymagany dla transmisji danych. 3. Dostawa fabrycznie nowych wodomierzy skrzydełkowych jednostrumieniowych suchobieżnych typ JS przystosowanych do montażu nakładki radiowej w ilościach                       i parametrach jak poniżej: 1) Wodomierz do zimnej wody klasa C lub MID R 160 dn 15 o przepływie = 1,6m3-h, posiadający gwint króćców wodomierza ¾ o długości zabudowy 110mm w ilości 200szt. 2) Wodomierz do zimnej wody klasa C lub MID R 160 dn 20 o przepływie = 2,5m3-h, posiadający gwint króćców wodomierza 1 o długości zabudowy 130mm w ilości 1 600 szt. Wodomierze muszą spełniać następujące warunki: a) korpus wykonany               z brązu, stali nierdzewnej, b) do montażu uniwersalnego poziomego H i pionowego V, c) umieszczenie numeru fabrycznie trwale na tarczy licznika lub obudowie, typ wodomierza, jednostka miary w m3, kierunek przepływu, nazwa producenta lub jego znak fabryczny, d) liczydło mechaniczne 8 cyfrowe, hermetycznie zamknięte, odporne na zaparowania, e) parametry metrologiczne zgodne z PN - ISO 4064 lub PN - EN 14154, f) zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego, g) zespół licznika posiadający możliwość obrotu               o 355º oraz blokadą obrotu powyżej 360º, h) posiadające atest PZH (Państwowego Zakładu Higieny) do materiałów mających kontakt z wodą, który należy dołączyć do oferty, i) wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe, ważne wyłącznie w Polsce, które należy dołączyć do oferty, 4. Dodatkowe warunki do spełnienia przez Wykonawcę: 1) Gwarancja: wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na prawidłowe, wolne od wad i nieprzerwane działanie nakładek do odczytu radiowego - minimum 10 lat od dostawy oraz na baterie zasilające nakładki wchodzące w ich skład - minimum 10 lat od dostaw. Wykonawca udzieli gwarancji na wodomierze na okres 60 m-cy oraz na terminal do odczytu stanów wodomierzy na okres 60 m-cy licząc od dnia dostawy. 2) Terminal: Psion z kolorowym wyświetlaczem, klawiaturą numeryczną, modułem do odczytów radiowych, futerałem, dodatkową baterią, modułem blutooth, stacją dokującą, anteną samochodową, ładowarką samochodową, uchwytem samochodowym - 1 komplet. 3) Wykonawca musi posiadać własny punkt legalizacji wodomierzy, 4) Wykonawca zagwarantuje po okresie 5 lat możliwość przeprowadzenia naprawy                   i legalizacji wtórnej zamontowanych wodomierzy, 5) Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia oraz koszty transportu pokrywa wykonawca. 6) Cena jednostkowa przedmiotu zamówienia nie może ulec zmianie w czasie trwania realizacji dostaw. 7) W przypadku wadliwego przedmiotu zamówienia, wykonawca na własny koszt, niezwłocznie wymieni go na inny - nowy. 8) Zamawiający zastrzega sobie zamiany podanych ilości w granicach (+ lub -) 20%, przy zachowaniu przez oferenta cen jednostkowych. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń w stosunku niezrealizowanych części zamówienia .

9) W wyniku realizacji przedmiotu umowy zamawiający otrzyma kompletny działający system umożliwiający radiowy odczyt wodomierzy zintegrowany z systemem użytkowym w Spółce tj. z systemem PROBIT Zakład Usług Komputerowych i Biurowych ul. Długosza 68 51-162 Wrocław. 10) Wszystkie dokumenty dołączone do oferty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno być potwierdzone przez tłumacza przysięgłego. 11) Z chwilą przejęcia przez zamawiającego przedmiotu zamówienia, przechodzą na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych opracowań w tym licencje..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówienia tego samego rodzaju, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.23.00.00-4, 38.42.11.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał 3 dostawy i montażu wodomierzy wraz z systemem radiowego odczytu o łącznej ilości min. 2 200 sztuk w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (ZAŁĄCZNIK NR 1) 2) Dokumenty określające parametry techniczne przedmiotu zamówienia - wodomierzy, nakładek, terminalu oraz opisu systemu (Typ, nazwa własna, producent, karty katalogowe) 3) Wykaz punktów legalizacji wodomierzy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy, w przypadku: a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy (np. ustawowa zmiana stawki VAT); b) zaprzestania produkcji ofertowanego przedmiotu umowy; c) wystąpienia siły wyższej, d) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, przerw w produkcji wodomierzy, trudności drogowych spowodowanych warunkami pogodowymi lub blokadami dróg. III. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://gzgk-wartaboleslawiecka.samorzady.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. Lubków 63, 59-720 Raciborowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. Lubków 63, 59-720 Raciborowice Pokój nr 6.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie