# ZAKŁAD  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ

# w Lubkowie Sp. z o.o.

# Lubków 63,     59-720 Raciborowice,     tel. (75) 738 93 43       fax  (75) 731 00 50

## NIP: 612-18-51-131         REGON: 022104320

## Konto: PBS w Złotoryi o/ Warta Bolesławiecka,  nr rachunku: 33 8658 1022 2600 1469 2000 0010

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000462802                         Kapitał Zakładowy: 26 277 000,00 zł

Lubków, 09.09.2013r.

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Dostawa, montaż oraz rozruch urządzeń uzdatniania wody”

Nr sprawy: ZS.271/ 12/2013

PYTANIE NR 1.  Czy Inwestor dopuszcza zamianę zbiorników stalowych na zbiorniki kompozytowe z dłuższą gwarancją odpowiadające parametrami technicznymi zbiornikom stalowym (prędkość przepływu, natężenie przepływu)?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 1.  Inwestor wyraża zgodę na zbiorniki kompozytowe.

PYTANIE NR 2.  Czy sterowanie pracą filtrów ma odbywać się automatycznie czy ręcznie ?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 2.  Filtry mechaniczne ciśnieniowe od podnoszenia odczynu wody będą okresowo płukane ręcznie. Częstotliwość płukania zostanie ustalona podczas rozruchu technologicznego. Przewidywany czas płukania filtrów ok. 1 godz.

Natomiast stacja selektywnego usuwania azotanów będzie się regenerować automatycznie. Podczas regeneracji jednej z kolumn druga będzie podawać wodę uzdatnioną więc proces regeneracji nie będzie wymagał nadzoru ani też nie będzie powodować przerw w produkcji wody.

PYTANIE NR 3.  Co oznacza sformułowanie „2 filtry z ramą” o jaką ramę chodzi? Czy Inwestor wymaga od Wykonawcy wykonania dodatkowej ramy mającej łączyć ze sobą filtry? W jakim celu ma to zostać wykonane, cena układu wzrośnie, a nie będzie to miało wpływu na technologię.

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 3.  Filtry składają się z dwóch niezależnych zbiorników ciśnieniowych każdy, połączonych ze sobą technologicznie. O ile praca zestawu (2 filtrów) posadowionych bezpośrednio na podłożu betonowym będzie gwarantować stabilizację i bezpieczeństwo związane z ich eksploatacją to wyrażam zgodę.

PYTANIE NR 4.  Co oznacza „Projektowany przepływ pojedynczego filtra 9 m3/h, a w późniejszym stwierdzeniu: „Projektowana prędkość przepływu 27,9 m3/h” (prędkość przepływu czy natężenie przepływu?). Przy założeniu przepływu pojedynczego filtra 9 m3/h ustawionych równolegle, dwie gałęzie mają przepływ 18 m3/h.

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 4.  Przepływ pojedynczego filtra min. 9 m3/h x 2 = 18m3/h

Zestaw składa się z dwóch filtrów wyposażonych w głowice oraz każda kolumna posiada własny zawór 5-cyklowy do sterowania procesem regeneracji. Zaprojektowany przepływ to min 18m3/h.

PYTANIE NR 5.  Co oznacza: „Wymiana jonowa będzie prowadzona na części strumienia wody uzdatnionej a następnie mieszać się będzie z wodą odkwaszoną w ilości 1 kpl ( składającego się z 2 zbiorników i ramy)”. W jaki sposób woda będzie się mieszać? Woda jest częściowo uzdatniania przez złoże dolomitowe i potem częściowo następuje wymiana jonowa? Czy woda jest uzdatniana całościowo przez złożę dolomitowe i częściowo przez wymiennik jonitowy?

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 5.  Tak – woda jest uzdatniona całościowo przez złoże dolomitowe i częściowo przez wymiennik jonitowy.

PYTANIE NR 6.  Jaka jest ilość siarczanów występujących w wodzie – jest to wymagane do zaprojektowania wymiennika jonitowego.

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 6.  Stężenie siarczanu (SO4) wynosi 80,2 mg/L

PYTANIE NR 7.  Czy Inwestor nie wymaga od Wykonawcy dysponowaniem osobą z tytułem inżyniera środowiska ze względu na brak projektu i wymaganą wiedzę w zakresie technologii uzdatniania wody.

ODPOWIEDŹ DO PYTANIA NR 7.  Zgodnie ze SIWZ działem V ust.1 pkt 3